{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":103,"n_cols":10,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[5,0,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,3],[6,4,7,4],[6,7,7,9],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[17,9,17,10],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,7,18,8],[18,9,18,10],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,7,19,8],[19,9,19,10],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[20,7,20,8],[20,9,20,10],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[21,7,21,8],[21,9,21,10],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,7,22,8],[22,9,22,10],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,7,23,8],[23,9,23,10],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,7,24,8],[24,9,24,10],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,7,25,8],[25,9,25,10],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[39,2,39,3],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[39,9,39,10],[40,2,40,3],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[40,9,40,10],[41,2,41,3],[41,4,41,5],[41,7,41,8],[41,9,41,10],[42,2,42,3],[42,4,42,5],[42,7,42,8],[42,9,42,10],[43,2,43,3],[43,4,43,5],[43,7,43,8],[43,9,43,10],[44,2,44,3],[44,4,44,5],[44,7,44,8],[44,9,44,10],[45,2,45,3],[45,4,45,5],[45,7,45,8],[45,9,45,10],[46,2,46,3],[46,4,46,5],[46,7,46,8],[46,9,46,10],[47,2,47,3],[47,7,47,8],[47,9,47,10],[102,2,102,3],[102,7,102,8],[102,9,102,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江都区城市供水出厂水（97项）水质公示"]
["2023-05-23"]
["采样日期",{"$nulls":6},"2023..05.15",null,"2023.05.15"]
["采样地点",{"$nulls":6},"二水厂出厂水",null,"三水厂出厂水"]
["样品性质",{"$nulls":6},"无色透明",null,"无色透明"]
["合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,null,100]
["序号 ","检测项目","单位",null,"《生活饮用水卫生标准》           GB5749-2022",null,null,"检测结果"]
[]
[1,"色度（铂钴色度单位）","度",null,15,null,null,"<5",null,"<5"]
[2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",null,1,null,null,0.16,null,0.17]
[3,"臭和味","——",null,"无异臭，异味",null,null,"无",null,"无"]
[4,"肉眼可见物","——",null,"无",null,null,"无",null,"无"]
[5,"pH","——",null,"不小于6.5且不大于8.5",null,null,7.55,null,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[6,"铝","mg/L",null,0.2,null,null,0.0299,null,0.0385]
[7,"铁","mg/L",null,0.3,null,null,"<0.020",null,"<0.020"]
[8,"锰","mg/L",null,0.1,null,null,{"v":0.001,"d":"0.0010"},null,"<0.00050"]
[9,"铜","mg/L",null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,0.00069,null,0.00055]
[10,"锌","mg/L",null,"1.0",null,null,"<0.020",null,"<0.020"]
[11,"氯化物","mg/L",null,"250",null,null,25,null,25]
[12,"硫酸盐","mg/L",null,"250",null,null,35,null,34]
[13,"溶解性总固体","mg/L",null,"1000",null,null,190,null,190]
[14,"总硬度（以CaCO3计）","mg/L",null,"450",null,null,113,null,116]
[15,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"3",null,null,0.91,null,0.94]
[16,"氨（以N计）","mg/L",null,"0.5",null,null,"<0.02",null,"<0.02"]
[17,"总α放射性（分包）","Bq/L",null,"0.5（指导值）",null,null,0.013,null,0.011]
[18,"总β放射性（分包）","Bq/L",null,"1（指导值）",null,null,0.15,null,0.11]
[19,"总大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[20,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[21,"菌落总数","CFU/mL",null,"100",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[22,"砷","mg/L",null,"0.01",null,null,0.0014,null,0.0011]
[23,"镉","mg/L",null,"0.005",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[24,"铬（六价）","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.004",null,"<0.004"]
[25,"铅","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[26,"汞","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00005",null,"<0.00005"]
[27,"氰化物","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[28,"氟化物","mg/L",null,"1.0",null,null,0.22,null,0.21]
[29,"硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"10",null,null,1.89,null,1.83]
[30,"三氯甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,"<0.0010",null,{"v":0.0016,"d":"0.0"}]
[31,"一氯二溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,0.0019,null,0.0032]
[32,"二氯一溴甲烷","mg/L",null,"0.06",null,null,0.0011,null,{"v":0.002,"d":"0.0020"}]
[33,"三溴甲烷","mg/L",null,"0.1",null,null,"<0.0025",null,"<0.0025"]
[34,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总量","——",null,"该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",null,null,0.058,null,{"v":0.1,"d":"0.10"}]
[35,"二氯乙酸","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.00040",null,0.00055]
[36,"三氯乙酸","mg/L",null,"0.1",null,null,"<0.00030",null,"<0.00030"]
[37,"溴酸盐","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.0040",null,"<0.0040"]
[38,"亚氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.010",null,"<0.010"]
[39,"氯酸盐","mg/L",null,"0.7",null,null,0.068,null,0.054]
[40,"游离氯","mg/L",null,"≥0.3",null,null,0.55,null,0.42]
[41,"总氯","mg/L",null,"≥0.5",null,null,"/",null,"/"]
[42,"贾第鞭毛虫","个/10L",null,"＜1",null,null,0,null,0]
[43,"隐孢子虫","个/10L",null,"＜1",null,null,0,null,0]
[44,"锑","mg/L",null,"0.005",null,null,0.00054,null,0.00065]
[45,"钡","mg/L",null,"0.7",null,null,0.0625,null,0.0559]
[46,"铍","mg/L",null,"0.002",null,null,"<0.00005",null,"<0.00005"]
[47,"硼","mg/L",null,"1.0",null,null,{"v":0.046,"d":"0.0460"},null,0.0374]
[48,"钼","mg/L",null,"0.07",null,null,0.0018,null,0.0017]
[49,"镍","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[50,"银","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.00005",null,"<0.00005"]
[51,"铊","mg/L",null,"0.0001",null,null,"<0.00005",null,"<0.00005"]
[52,"硒","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[53,"二氯甲烷","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[54,"1,2-二氯乙烷","mg/L",null,"0.03",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[55,"四氯化碳","mg/L",null,"0.002",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[56,"氯乙烯","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[57,"1,1-二氯乙烯","mg/L",null,"0.03",null,null,"<0.00100",null,"<0.00100"]
[58,"1,2-二氯乙烯","mg/L",null,"0.05",null,null,"<0.00100",null,"<0.00100"]
[59,"三氯乙烯","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[60,"四氯乙烯","mg/L",null,"0.04",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[61,"六氯丁二烯","mg/L",null,"0.0006",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[62,"苯","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[63,"甲苯","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[64,"二甲苯（总量）","mg/L",null,"0.5",null,null,"<0.00075",null,"<0.00075"]
[65,"苯乙烯","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00100",null,"<0.00100"]
[66,"氯苯","mg/L",null,"0.3",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[67,"1,4-二氯苯","mg/L",null,"0.3",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[68,"三氯苯（总量)","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00060",null,"<0.00060"]
[69,"六氯苯","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[70,"七氯","mg/L",null,"0.0004",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[71,"马拉硫磷","mg/L",null,"0.25",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[72,"乐果","mg/L",null,"0.006",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[73,"灭草松","mg/L",null,"0.3",null,null,"<0.00007",null,"<0.00007"]
[74,"百菌清","mg/L",null,"0.01",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[75,"呋喃丹","mg/L",null,"0.007",null,null,"<0.00001",null,"<0.00001"]
[76,"毒死蜱","mg/L",null,"0.03",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[77,"草甘膦","mg/L",null,"0.7",null,null,"<0.100",null,"<0.100"]
[78,"敌敌畏","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00050",null,"<0.00050"]
[79,"秀去津","mg/L",null,"0.002",null,null,"<0.000026",null,"<0.000024"]
[80,"溴氰菊酯","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00040",null,"<0.00040"]
[81,"2,4-滴","mg/L",null,"0.03",null,null,"<0.00005",null,"<0.00005"]
[82,"五氯酚","mg/L",null,"0.009",null,null,"<0.00020",null,"<0.00020"]
[83,"2,4,6-三氯酚","mg/L",null,"0.2",null,null,"<0.00010",null,"<0.00010"]
[84,"苯并芘","mg/L",null,"0.00001",null,null,"<0.000002",null,"<0.000002"]
[85,"邻苯二甲酸二酯","mg/L",null,"0.008",null,null,"<0.0010",null,"<0.0010"]
[86,"丙烯酰胺","mg/L",null,"0.0005",null,null,"<0.00025",null,"<0.00025"]
[87,"环氧氯丙烷","mg/L",null,"0.0004",null,null,"<0.00020",null,"<0.00020"]
[88,"微蘘藻毒素-LR","mg/L",null,"0.001",null,null,"<0.00001",null,"<0.00001"]
[89,"钠","mg/L",null,"200",null,null,19.3,null,17.3]
[90,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L",null,"0.002",null,null,"<0.002",null,"<0.002"]
[91,"阴离子合成洗涤剂","mg/L",null,"0.3",null,null,"<0.020",null,"<0.020"]
[92,"2-甲基异莰醇","mg/L",null,"0.00001",null,null,"<0.000002",null,"<0.000002"]
[93,"土臭素","mg/L",null,"0.00001",null,null,"<0.000002",null,"<0.000002"]
[94,"高氯酸盐","mg/L",null,"0.07",null,null,0.0168,null,0.0178]
[95,"乙草胺","mg/L",null,"0.02",null,null,"<0.00002",null,"<0.00002"]