{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":134,"n_cols":12,"rows_kept":134,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,1,5,1],[6,1,7,1],[8,1,9,1],[10,1,11,1],[12,1,13,1],[14,1,15,1],[16,1,17,1],[18,1,19,1],[20,1,21,1],[22,1,23,1],[24,1,25,1],[26,1,27,1],[28,1,29,1],[30,1,31,1],[32,1,33,1],[34,1,35,1],[36,1,37,1],[38,1,39,1],[40,1,41,1],[42,1,43,1],[44,1,45,1],[46,1,47,1],[48,1,49,1],[50,1,51,1],[52,1,53,1],[54,1,55,1],[56,1,57,1],[58,1,59,1],[60,1,61,1],[62,1,63,1],[64,1,65,1],[66,1,67,1],[68,1,69,1],[70,1,71,1],[72,1,73,1],[74,1,75,1],[76,1,77,1],[78,1,79,1],[80,1,81,1],[82,1,83,1],[84,1,85,1],[86,1,87,1],[90,1,91,1],[92,1,93,1],[94,1,95,1],[96,1,97,1],[98,1,99,1],[100,1,101,1],[102,1,103,1],[104,1,105,1],[106,1,107,1],[108,1,109,1],[110,1,111,1],[112,1,113,1],[114,1,115,1],[116,1,117,1],[118,1,119,1],[120,1,121,1],[122,1,123,1],[124,1,125,1],[126,1,127,1],[128,1,129,1],[130,1,131,1],[132,1,133,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2023-10-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金湾瑞园（进水）",10.08,"0.63","<5","无","无",0.05,3,"未检出",1.8,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.86","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"},7.22]
[null,"金湾瑞园（出水）",10.08,"0.58","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.8,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.72","<5","无","无",0.26,"未检出","未检出",1.3,7.24]
[null,"东方广场(进水）",10.08,"0.55","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.8,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,null,10.26,"0.64","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.5,7.38]
[null,"东方广场(出水）",10.08,"0.50","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.8,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.60","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.6,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"明珠山庄（进水）",10.08,"0.52","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",1.9,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.84","<5","无","无",0.17,1,"未检出",1.8,7.72]
[null,"明珠山庄（出水）",10.08,"0.47","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.9,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,10.26,"0.85","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.8,7.72]
[null,"席家花园（进水）",10.08,"0.95","<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",2.1,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.64","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.7,7.76]
[null,"席家花园（出水）",10.08,"0.88","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.8,{"v":7.7,"d":"7.70"}]
[null,null,10.26,"0.59","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.8,7.78]
[null,"新加坡花园(进水）",10.08,"0.51","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,null,10.26,"0.73","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.9,7.77]
[null,"新加坡花园(出水）",10.08,"0.47","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.8,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,null,10.26,"0.68","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.8,7.74]
[null,"仙女镇党校",10.08,"0.73","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",2.1]
[null,null,10.26,"0.87","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.3]
[null,"江都区供电局",10.08,"0.95","<5","无","无",0.13,1,"未检出",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,10.26,"0.70","<5","无","无",0.09,7,"未检出",1.7]
[null,"仙女镇天伦雅居",10.08,"0.87","<5","无","无",0.06,16,"未检出",2.2]
[null,null,10.26,"0.83","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.8]
[null,"仙女镇学府景园",10.08,"0.88","<5","无","无",0.08,1,"未检出",2.2]
[null,null,10.26,"0.85","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.7]
[null,"江都烟草专卖局",10.08,"0.37","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.26,"0.63","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.5]
[null,"仙女镇书香茗府",10.08,"0.39","<5","无","无",{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.26,"0.64","<5","无","无",0.19,2,"未检出",1.6]
[null,"邵伯高蓬加油站",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.22,"<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.57,"<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.1]
[null,"邵伯镇水厂营业所",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.18,"<5","无","无",0.44,"未检出","未检出",1.1]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.63,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1]
[null,"邵伯镇友好医院",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.21,"<5","无","无",0.34,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":10.1,"d":"10.10"},0.47,"<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",1.3]
[null,"威力电机",10.08,0.92,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.26,0.43,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.7]
[null,"锦西祥源机械",10.08,{"v":0.9,"d":"0.90"},"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,10.26,0.65,"<5","无","无",0.09,6,"未检出",1.2]
[null,"丁伙邮政所",10.08,0.78,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,10.26,0.73,"<5","无","无",0.15,2,"未检出",1.4]
[null,"昭关红岭村委会",10.08,{"v":0.8,"d":"0.80"},"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.0"}]
[null,null,10.26,0.76,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.7]
[null,"渌洋中心小学",10.08,0.77,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.26,0.77,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",1.7]
[null,"张纲职教中心",10.09,{"v":0.7,"d":"0.70"},"<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,10.27,0.75,"<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",1.2]
[null,"曹王林园场",10.09,0.62,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.7]
[null,null,10.27,0.72,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.9]
[null,"吉港村委会",10.09,"0.48","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.9]
[null,null,10.27,"0.55","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4]
[null,"郭村镇供电所",10.09,"0.37","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",1.9]
[null,null,10.27,"0.40","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"塘头月昌超市",10.09,"0.40","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.27,"0.45","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"扬州宏伟饲料有限公司",10.09,"0.48","<5","无","无",0.07,1,"未检出",1.8]
[null,null,10.27,"0.65","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.2]
[null,"惠洋百姓大药房",10.09,"0.58","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.6]
[null,null,10.27,"0.60","<5","无","无",0.08,1,"未检出",1.3]
[null,"武坚水厂",10.09,"0.64","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.27,"0.70","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1]
[null,"雅健护理院",10.09,"0.24","<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.7]
[null,null,10.27,"0.72","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1]
[null,"扬州恒辉织带有限公司",10.09,"0.61","<5","无","无",0.22,"未检出","未检出",1.5]
[null,null,10.27,"0.60","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.1]
[null,"快乐木业集团",10.09,"0.49","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.7]
[null,null,10.27,"0.50","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"小纪镇政府",10.09,"0.22","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.8]
[null,null,10.27,"0.60","<5","无","无",0.07,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"宗村快鹿鞋业",10.09,"0.34","<5","无","无",0.27,"未检出","未检出",1.7]
[null,null,10.27,"0.70","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9]
[null,"麾村水厂",10.09,0.47,"<5","无","无",0.21,3,"未检出",1.7]
[null,null,10.27,0.72,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.2]
[null,"七里卫生院",10.09,"0.55","<5","无","无",0.09,1,"未检出",1.6]
[null,null,10.27,"0.75","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"宜陵交警中队",10.09,"0.30","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,10.27,"0.35","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.1]
[null,"杨庄水厂",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.46,"<5","无","无",0.05,10,"未检出",1.7]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.38,"<5","无","无",0.07,1,"未检出",1.2]
[null,"滨湖天雨集团",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.39,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.2]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.51,"<5","无","无",0.06,1,"未检出",1.2]
[]
[]
[null,"滨湖村委会",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.57,"<5","无","无",0.08,7,"未检出",1.1]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.57,"<5","无","无",0.05,2,"未检出",1.1]
[null,"真武水厂营业所",{"v":10.1,"d":"10.10"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"<5","无","无",0.14,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.46,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.3]
[null,"真武油田采油一厂",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.48,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.5]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.38,"<5","无","无",0.06,1,"未检出",1.2]
[null,"三周聚丰电镀厂",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.43,"<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.2]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.61,"<5","无","无",0.07,1,"未检出",1.2]
[null,"东汇天嘉智能装备",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.57,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.73,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1]
[null,"樊川镇财政所",{"v":10.1,"d":"10.10"},"0.19","<5","无","无",0.08,20,"未检出",1.4]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},"0.41","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.2]
[null,"空港新城管委会",{"v":10.1,"d":"10.10"},"0.29","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.6]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},"0.52","<5","无","无",0.08,3,"未检出",1.2]
[null,"丁沟飞机场",{"v":10.1,"d":"10.10"},"0.17","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.5]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},"0.58","<5","无","无",0.09,1,"未检出",1.2]
[null,"砖桥中学",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.36,"<5","无","无",0.07,6,"未检出",1.4]
[null,null,{"v":10.3,"d":"10.30"},0.53,"<5","无","无",0.05,6,"未检出",1.2]
[null,"昌松",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.21,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.9]
[null,null,10.28,0.18,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",1.2]
[null,"谢桥",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.16,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3]
[null,null,10.28,0.19,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"吴桥",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.23,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,10.28,0.17,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.6]
[null,"洁康",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.15,"<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.2]
[null,null,10.28,0.16,"<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.5]
[null,"嘶马",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.28,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,10.28,0.21,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9]
[null,"顾营",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.18,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,10.28,0.23,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.9]
[null,"高汉",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.15,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.3]
[null,null,10.28,0.14,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.1]
[null,"中闸",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.19,"<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.7]
[null,null,10.28,0.25,"<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9]
[null,"花荡",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.16,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.8]
[null,null,10.28,0.3,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.9]
[null,"大桥",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.18,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,null,10.28,0.22,"<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",0.9]
[null,"浦头",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.21,"<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",0.7]
[null,null,10.28,0.2,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.6]
[null,"长庄",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.16,"<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.6]
[null,null,10.28,0.18,"<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",0.9]
[null,"忠勤",{"v":10.1,"d":"10.10"},0.17,"<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",0.9]
[null,null,10.28,0.22,"<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.2]