{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2024-11-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"阅江雅府（进水）",11.06,"0.23","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.4,7.89]
[null,"新加坡花园（进水）",11.26,"0.13","<5","无","无",0.45,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.01]
[null,"阅江雅府（出水）",11.06,"0.24","<5","无","无",0.07,1,"未检出",1.4,7.85]
[null,"新加坡花园（出水）",11.26,"0.16","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.11]
[null,"帝景蓝湾（进水）",11.06,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",1.4,7.85]
[null,"江都区阳光花园（进水）",11.26,"0.31","<5","无","无",0.32,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.09]
[null,"帝景蓝湾（出水）",11.06,"0.34","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.4,7.83]
[null,"江都区阳光花园（出水）",11.26,"0.24","<5","无","无",0.19,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.18]
[null,"润园嘉苑一期（进水）",11.06,"0.32","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.4,7.86]
[null,"长红雅苑（进水）",11.26,"0.19","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",0.9,7.32]
[null,"润园嘉苑一期（出水）",11.06,"0.35","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.4,7.89]
[null,"长红雅苑（出水）",11.26,"0.14","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",0.8,7.36]
[null,"中海金玺（进水）",11.06,"0.30","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.3,{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"学府景园（进水）",11.26,"0.21","<5","无","无",0.11,"未检出","未检出",1.2,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
[null,"中海金玺（出水）",11.06,"0.29","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",1.2,7.92]
[null,"学府景园（出水）",11.26,"0.17","<5","无","无",0.13,"未检出","未检出",1.1,7.41]
[null,"碧桂园.融创（进水）",11.06,"0.23","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.3,{"v":7.9,"d":"7.90"}]
[null,"世纪康城（进水）",11.26,"0.15","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",1.3,7.27]
[null,"碧桂园.融创（出水）",11.06,"0.22","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",1.4,7.93]
[null,"世纪康城（出水）",11.26,"0.22","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",1.2,7.24]