{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,10],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-02-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"金奥斓珊（进水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.35","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.79]
[null,"江都区梓艺园林（进水）",2.25,"0.50","<5","无","无",0.54,"未检出","未检出",0.9,7.47]
[null,"金奥斓珊（出水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.30","<5","无","无",0.31,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.75]
[null,"江都区梓艺园林（出水）",2.25,"0.42","<5","无","无",{"v":0.5,"d":"0.50"},"未检出","未检出",0.9,7.45]
[null,"香江上城国际（进水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.40","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.81]
[null,"江都区中远.欧洲城（进水）",2.25,"0.35","<5","无","无",{"v":0.5,"d":"0.50"},"未检出","未检出",0.9,7.52]
[null,"香江上城国际（出水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.40","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.82]
[null,"江都区中远.欧洲城（出水）",2.25,"0.30","<5","无","无",0.46,"未检出","未检出",0.9,{"v":7.5,"d":"7.50"}]
[null,"碧水家园（进水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.44","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.78]
[null,"新都首席华庭（进水）",2.25,"0.10","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",0.9,7.55]
[null,"碧水家园（出水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.43","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.74]
[null,"新都首席华庭（出水）",2.25,"0.12","<5","无","无",0.18,"未检出","未检出",0.9,7.56]
[null,"建盈国际城南区（进水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.45","<5","无","无",0.08,"未检出","未检出",1.1,7.75]
[null,"席家花园（进水）",2.25,"0.41","<5","无","无",0.35,"未检出","未检出",0.9,7.62]
[null,"建盈国际城南区（出水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.43","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1,7.81]
[null,"席家花园（出水）",2.25,"0.44","<5","无","无",0.38,"未检出","未检出",0.9,7.64]
[null,"江都区果岭里（进水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.40","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.81]
[null,"铂金府邸（进水）",2.25,"0.14","<5","无","无",0.29,"未检出","未检出",0.9,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
[null,"江都区果岭里（出水）",{"v":2.1,"d":"2.10"},"0.37","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1,7.83]
[null,"铂金府邸（出水）",2.25,"0.12","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",0.9,7.66]