{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,11],[1,1,1,11],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水管网水水质公示"]
[null,"2025-08-01"]
[null,"管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
[null,"碧桂园融创.领誉（进水）",8.05,"0.40","<5","无","无",{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"长虹雅苑（进水）",8.26,"0.26","<5","无","无",0.22,10,"未检出",0.9,7.27]
[null,"碧桂园融创.领誉（出水）",8.05,"0.38","<5","无","无",0.25,2,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.82]
[null,"长虹雅苑（出水）",8.26,"0.24","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",0.9,7.29]
[null,"中海金玺（进水）",8.05,"0.44","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.81]
[null,"江都区阳光花苑（进水）",8.26,"0.12","<5","无","无",0.15,"未检出","未检出",0.8,7.28]
[null,"中海金玺（出水）",8.05,"0.43","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.78]
[null,"江都区阳光花苑（出水）",8.26,"0.15","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",0.9,7.26]
[null,"帝景蓝湾（进水）",8.05,"0.33","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.83]
[null,"学府景园（进水）",8.26,"0.45","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.23]
[null,"帝景蓝湾（出水）",8.05,"0.30","<5","无","无",0.06,"未检出","未检出",1.1,7.81]
[null,"学府景园（出水）",8.26,"0.42","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.25]
[null,"润园嘉苑一期（进水）",8.05,"0.23","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1,{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[null,"世纪康城（进水）",8.26,"0.53","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.24]
[null,"润园嘉苑一期（出水）",8.05,"0.23","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",1.1,7.75]
[null,"世纪康城（出水）",8.26,"0.55","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.24]
[null,"阅江雅府（进水）",8.05,"0.35","<5","无","无",0.07,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.79]
[null,"新加坡花园Ⅱ期（进水）",8.26,"0.48","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",0.9,7.22]
[null,"阅江雅府（出水）",8.05,"0.30","<5","无","无",0.05,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.82]
[null,"新加坡花园Ⅱ期（出水）",8.26,"0.52","<5","无","无",0.25,"未检出","未检出",0.9,7.24]