{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["管网水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"管网水","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[2,10,3,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["江都区城市供水管网水水质公示"]
["2025-12-01"]
["管网水水质检测点地址","检测日期","浑浊度(≤1NTU)","色度(15度)","肉眼可见物","臭和味(无异臭异味)","余氯(≥0.05mg/L)","细菌总数(≤100CFU/mL)","总大肠菌群(不应检出)","CODMn(≤3mg/L)","pH（6.5-8.5）"]
[]
["江都区春和熙园（进水）",12.09,"0.46","<5","无","无",0.24,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.64]
["润园嘉苑一期（进水）",12.24,"0.30","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",0.9,7.31]
["江都区春和熙园（出水）",12.09,"0.42","<5","无","无",0.21,"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":7.7,"d":"7.70"}]
["润园嘉苑一期（出水）",12.24,"0.35","<5","无","无",0.09,1,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.26]
["蚂蚁公寓（进水）",12.09,"0.34","<5","无","无",0.13,3,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.68]
["润园嘉苑二、三期（进水）",12.24,"0.25","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,{"v":7.3,"d":"7.30"}]
["蚂蚁公寓（出水）",12.09,"0.27","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.64]
["润园嘉苑二、三期（出水）",12.24,"0.28","<5","无","无",0.09,1,"未检出",0.9,7.28]
["双汇国际（进水）",12.09,"0.55","<5","无","无",{"v":0.2,"d":"0.20"},6,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.62]
["润园嘉苑四期（进水）",12.24,"0.30","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.8,7.25]
["双汇国际（出水）",12.09,"0.42","<5","无","无",0.12,"未检出","未检出",1.2,7.58]
["润园嘉苑四期（出水）",12.24,"0.34","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.25]
["江淮府（进水）",12.09,"0.40","<5","无","无",0.16,"未检出","未检出",1.1,7.52]
["长江国际花园（进水）",12.24,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},1,"未检出",0.9,7.45]
["江淮府（出水）",12.09,"0.31","<5","无","无",0.14,7,"未检出",{"v":1,"d":"1.0"},7.62]
["长江国际花园（出水）",12.24,"0.43","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,7.42]
["锦绣丽都（进水）",12.09,"0.57","<5","无","无",0.11,1,"未检出",1.1,{"v":7.6,"d":"7.60"}]
["长江国际二期（进水）",12.24,"0.40","<5","无","无",{"v":0.1,"d":"0.10"},"未检出","未检出",0.9,{"v":7.4,"d":"7.40"}]
["锦绣丽都（出水）",12.09,"0.42","<5","无","无",0.17,"未检出","未检出",1.1,7.66]
["长江国际二期（出水）",12.24,"0.38","<5","无","无",0.09,"未检出","未检出",1.1,7.42]