{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["出厂水"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"出厂水","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,1,0,10],[1,1,1,10],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[4,1,4,5],[5,1,5,5],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,4],[6,5,7,5],[6,8,7,10],[9,3,9,4],[9,5,9,6],[10,3,10,4],[11,3,11,4],[12,3,12,4],[13,3,13,4],[13,5,13,6],[14,3,14,4],[14,5,14,6],[15,3,15,4],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[17,3,17,4],[18,3,18,4],[19,3,19,4],[20,3,20,4],[21,3,21,4],[21,8,21,9],[21,10,21,11],[22,3,22,4],[22,8,22,9],[22,10,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"江都区城市供水出厂水水质公示"]
[null,"2026-01-26"]
[null,"采样日期",{"$nulls":6},"2026.01.26",null,"2026.01.26"]
[null,"采样地点",{"$nulls":6},"二水厂出厂水",null,"三水厂出厂水"]
[null,"样品性质",{"$nulls":6},"无色透明",null,"无色透明"]
[null,"合格率（%）（合格项次／总项次）",{"$nulls":6},100,null,100]
[null,"序号 ","检测项目","单位",null,"《生活饮用水卫生标准》           GB5749-2022",null,null,"检测结果"]
[]
[null,1,"色度（铂钴色度单位）","度",null,15,null,null,"<5",null,"<5"]
[null,2,"浑浊度（散射浊度单位）","NTU",null,1,null,null,0.15,null,0.12]
[null,3,"臭和味","——",null,"无异臭，异味",null,null,0,null,0]
[null,4,"肉眼可见物","——",null,"无",null,null,"无",null,"无"]
[null,5,"pH","——",null,"不小于6.5且不大于8.5",null,null,7.62,null,7.83]
[null,6,"氯化物","mg/L",null,"250",null,null,39,null,82]
[null,7,"氨（以N计）","mg/L",null,"0.5",null,null,"<0.02",null,"<0.02"]
[null,8,"亚硝酸盐（以N计）","mg/L",null,"1",null,null,"<0.001",null,"<0.001"]
[null,9,"高锰酸盐指数（以O2计）","mg/L",null,"3",null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,2.5]
[null,10,"菌落总数","CFU/mL",null,"100",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,11,"总大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,12,"耐热大肠菌群","CFU/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,13,"大肠埃希氏菌","MPN/100mL",null,"不应检出",null,null,"未检出",null,"未检出"]
[null,14,"游离氯","mg/L",null,"≥0.3",null,null,0.48,null,{"v":0.7,"d":"0.70"}]
[null,15,"总氯","mg/L",null,"≥0.5",null,null,0.61,null,0.86]